# Разработка системы автоматизированного контроля состава отходящих газов печи Ванюкова с использованием газоанализаторов

______________________

Table of Contents

# Титульный лист

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «______________________»

Факультет ______________________

Направление 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», профиль подготовки «______________________»

Кафедра ______________________

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ______________________

«____» ____________ 2025 г.

# ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

## На тему

«Разработка системы автоматизированного контроля состава отходящих газов печи Ванюкова с использованием газоанализаторов»

| Студент | _________________ (______________________) |
| --- | --- |
| Группа | ______________________ |
| Руководитель ВКР | _________________ (______________________) |
| Консультант по экономической части | _________________ (______________________) |
| Консультант по разделу БЖД | _________________ (______________________) |
| Нормоконтроль | _________________ (______________________) |

Состав ВКР:

- Пояснительная записка на ____ стр.

- Графическая часть на 4 листах формата А1.

____________ 2025 г.

# Задание на выпускную квалификационную работу

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ______________________

«____» ____________ 2025 г.

Тема ВКР: Разработка системы автоматизированного контроля состава отходящих газов печи Ванюкова с использованием газоанализаторов.

Студент: ______________________ , группа ______________________ .

Сроки выполнения: с «»___________2025 г. по «»___________2025 г.

Защита работы на заседании ГЭК: «___»___________2025 г.

## 1. Исходные данные к работе

- Описание технологического процесса автогенной плавки сульфидных концентратов в печи Ванюкова.

- Технические характеристики печи Ванюкова производительностью по концентрату 80–120 т/ч (уточнить по данным предприятия).

- Среднестатистический состав отходящих газов: SO2 35–55 % об., O2 0,5–4 % об., CO2 5–10 % об., H2O 5–15 % об., пыль 30–80 г/м³.

- Температура отходящих газов на выходе из печи 1150–1280 °С, давление — близкое к атмосферному (разрежение 50–200 Па).

- Существующая АСУ ТП печи Ванюкова на базе морально устаревших газоанализаторов и регистрирующих приборов.

## 2. Содержание пояснительной записки

- Аннотация.

- Введение.

- Технологический раздел: 3.1. Анализ современного состояния процесса автогенной плавки в печи Ванюкова и контроля состава отходящих газов. 3.2. Описание существующей АСУ ТП печи Ванюкова. 3.3. Обоснование необходимости модернизации системы автоматического контроля состава отходящих газов. 3.4. Требования к разрабатываемой автоматизированной системе. 3.5. Цель и задачи выпускной квалификационной работы.

- Раздел автоматизации: 4.1. Обоснование и описание новой структуры, алгоритма работы и параметров системы автоматизированного контроля состава отходящих газов. 4.2. Выбор технических средств автоматизации. 4.3. Разработка проектной документации. 4.4. Математическое описание системы. 4.5. Анализ и синтез регулятора. Моделирование в среде Matlab/Simulink.

- Заключение.

- Список использованных источников.

- Приложения.

## 3. Перечень графического материала

- Лист 1. Схема функциональная автоматизации печи Ванюкова (ГОСТ 21.208-2013, ГОСТ 21.408-2013).

- Лист 2. Структурно-функциональная (архитектурная) схема комплекса технических средств АСУ ТП.

- Лист 3. Схема функциональная контура автоматического регулирования соотношения «дутьё – SO2» с результатами моделирования в среде Matlab/Simulink.

- Лист 4. Блок-схема алгоритма работы системы автоматизированной диагностики и автокалибровки газоанализаторов.

## 4. Дополнительные указания

Использовать в максимально возможной степени отечественные технические средства автоматизации (ПЛК ОВЕН, MasterSCADA, газоанализаторы производства АО «ОПТЭК», ОАО «Аналитприбор»). Минимальное количество свежих источников в списке литературы — 20.

## 5. Календарный план выполнения работы

| № | Этап | Объём, % | Срок начала | Срок окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ исходных данных, литературный обзор | 10 | ..2025 | ..2025 |
| 2 | Технологический раздел | 20 | ..2025 | ..2025 |
| 3 | Раздел автоматизации (выбор ТСА, проектная документация) | 30 | ..2025 | ..2025 |
| 4 | Математическое описание и моделирование | 20 | ..2025 | ..2025 |
| 5 | Графическая часть | 10 | ..2025 | ..2025 |
| 6 | Оформление пояснительной записки и нормоконтроль | 10 | ..2025 | ..2025 |

| Дата выдачи задания | «___»___________2025 г. |
| --- | --- |
| Руководитель ВКР | _________________ (______________________) |
| Задание принял к исполнению | _________________ (______________________) |

# Аннотация

В выпускной квалификационной работе разработана система автоматизированного контроля состава отходящих газов печи Ванюкова с использованием современных газоанализаторов.

Объектом исследования является печь Ванюкова медеплавильного производства, предметом — система автоматизированного контроля концентраций основных компонентов отходящих газов (SO2, O2, CO, CO2), температуры, давления и запылённости.

Цель работы — повышение точности и оперативности контроля состава отходящих газов печи Ванюкова за счёт замены морально устаревших средств измерений и внедрения многокомпонентного газоаналитического комплекса, интегрированного в АСУ ТП плавильного передела.

В технологическом разделе выполнен анализ современного состояния процесса автогенной плавки в печи Ванюкова, описано существующее аппаратурное оформление контроля отходящих газов и обоснована необходимость модернизации системы.

В разделе автоматизации обоснован выбор многоканального оптико-абсорбционного газоанализатора с системой пробоподготовки, парамагнитного датчика кислорода и циркониевого зонда; в качестве программируемого логического контроллера выбран ОВЕН ПЛК 210-04-CS с модулями расширения МУ210-502/МВ210-101; верхний уровень АСУ ТП реализован на отечественной SCADA-платформе MasterSCADA 4D. Выполнено математическое описание объекта регулирования по каналу «расход кислородного дутья — концентрация SO2 в отходящих газах», синтезирован ПИ-регулятор и проведено моделирование переходных процессов в среде Matlab/Simulink.

Разработана рабочая проектная документация: схема функциональная автоматизации, структурно-функциональная схема комплекса технических средств, схема функциональная контура регулирования и блок-схема алгоритма автокалибровки газоанализаторов. Произведён расчёт экономической эффективности проекта и проанализированы вопросы безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды при эксплуатации модернизированной системы.

Пояснительная записка ВКР содержит ____ страниц, включает 2 основных раздела, введение, заключение и список использованных источников (не менее 20 наименований). Графическая часть представлена на 4 листах формата А1.

# Перечень используемых условных обозначений, сокращений и терминов

АСУ ТП — автоматизированная система управления технологическим процессом.

АРМ — автоматизированное рабочее место.

АЦП / ЦАП — аналого-цифровой / цифро-аналоговый преобразователь.

ГА — газоанализатор.

ГОСТ — государственный стандарт.

ИМ — исполнительный механизм.

КИПиА — контрольно-измерительные приборы и автоматика.

КТС — комплекс технических средств.

МЭК — Международная электротехническая комиссия (IEC).

ОВЕН ПЛК — программируемый логический контроллер производства ООО «Производственное объединение ОВЕН».

ПДК — предельно допустимая концентрация.

ПЗ — пояснительная записка.

ПИ-, ПИД-регулятор — пропорционально-интегральный и пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор.

ПЛК — программируемый логический контроллер.

ПНР — пуско-наладочные работы.

ПЧ — преобразователь частоты.

ПВ — печь Ванюкова.

САР — система автоматического регулирования.

САУ — система автоматического управления.

СКЗ — средство криптографической защиты (не применяется в ВКР, но указано во избежание путаницы).

Сертификат типа СИ — сертификат об утверждении типа средств измерений Росстандарта.

ТСА — технические средства автоматизации.

ТО — техническое обслуживание.

ТЗ — техническое задание (по ГОСТ 34.602-89).

УЗО — устройство защитного отключения.

ФСА — функциональная схема автоматизации (по ГОСТ 21.408-2013, ГОСТ 21.208-2013).

ХРОМ-МС — хроматограф масс-спектрометр.

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) — диспетчерское управление и сбор данных.

HMI (Human–Machine Interface) — человеко-машинный интерфейс.

OPC UA (OLE for Process Control — Unified Architecture) — платформенно-независимый промышленный протокол обмена данными.

NDIR / NDUV (Non-Dispersive Infra-Red / Ultra-Violet) — недисперсионная инфракрасная / ультрафиолетовая абсорбционная спектроскопия.

FTIR (Fourier Transform Infra-Red spectroscopy) — инфракрасная Фурье-спектроскопия.

ZrO2-зонд — циркониевый кислородный зонд.

MES (Manufacturing Execution System) — система оперативного управления производством.

# Содержание

(Содержание формируется автоматически в шаблоне Word/LaTeX. Ниже приведён структурный план для удобства руководителя.)

АННОТАЦИЯ ............................................................................................. 4
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ........................................... 5
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................... 7

1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ..................................................... 9
   1.1 Анализ современного состояния процесса автогенной
       плавки в печи Ванюкова и контроля состава отходящих
       газов ................................................................................................ 9
   1.2 Описание существующей АСУ ТП печи Ванюкова ........... 18
   1.3 Обоснование необходимости модернизации системы
       автоматического контроля состава отходящих газов .............. 22
   1.4 Требования к разрабатываемой автоматизированной
       системе ........................................................................................... 24
   1.5 Цель и задачи выпускной квалификационной работы ........ 26

2 РАЗДЕЛ АВТОМАТИЗАЦИИ ........................................................ 28
   2.1 Обоснование и описание новой структуры, алгоритма
       работы и параметров автоматической системы ........................ 28
   2.2 Выбор технических средств автоматизации ......................... 33
       2.2.1 Газоанализатор $\mathrm{SO_2}$ / $\mathrm{CO}$ / $\mathrm{CO_2}$ ............... 34
       2.2.2 Анализатор кислорода ............................................. 37
       2.2.3 Система пробоотбора и пробоподготовки ......... 39
       2.2.4 Программируемый логический контроллер ......... 41
       2.2.5 SCADA-система верхнего уровня ............................. 44
       2.2.6 Полевая сеть и протоколы передачи данных ......... 46
   2.3 Разработка проектной документации .................................... 47
   2.4 Математическое описание автоматической системы ......... 51
   2.5 Анализ и синтез автоматической системы ............................ 56

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................... 64
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .............................. 65
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Спецификация приборов и средств
автоматизации ............................................................................................ 71
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Расчёт капитальных и эксплуатационных
затрат ............................................................................................................. 73
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Листинг моделей Matlab/Simulink ........................ 75

# Введение

Современные тенденции развития цветной металлургии Российской Федерации связаны с переходом на автогенные технологии плавки сульфидных медно-никелевых концентратов, среди которых ведущее место занимает плавка в жидкой ванне в печи Ванюкова, разработанной в 1970-х годах под руководством академика А.В. Ванюкова и впервые реализованной в промышленном масштабе на ПАО «Норильский никель» и ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (СУМЗ) [1, 2]. По сравнению с традиционными отражательными и шахтными печами, а также с конкурирующими автогенными технологиями (флэш-плавка Outotec, плавка Mitsubishi и др.), печь Ванюкова обеспечивает существенно более высокую интенсивность процесса (удельная производительность 60–80 т/(м² · сут)), полное использование тепла экзотермических реакций окисления сульфидов и получение богатых по содержанию диоксида серы отходящих газов, пригодных для производства серной кислоты на собственной сернокислотной установке [3].

Контроль состава отходящих газов печи Ванюкова является одной из важнейших задач АСУ ТП плавильного передела, поскольку концентрация SO2, кислорода, монооксида углерода и пыли в газовом потоке непосредственно характеризует ход процесса плавки, определяет эффективность использования кислорода дутья и безопасность последующих стадий газоочистки. Колебания концентрации SO2 выше или ниже технологически допустимого диапазона 30–55 % об. приводят к ухудшению режима работы контактного аппарата сернокислотного цеха, снижению степени конверсии SO2 в SO3 и увеличению эмиссии серосодержащих соединений в атмосферу. Низкое содержание кислорода в отходящих газах свидетельствует о неполноте окисления сульфидов и об опасности поднадкладочного восстановления штейна, тогда как избыточное содержание O2 ведёт к перерасходу дорогостоящего технического кислорода [4].

В настоящее время на ряде предприятий цветной металлургии РФ для контроля состава отходящих газов печей Ванюкова применяются морально устаревшие однокомпонентные газоанализаторы с автономной индикацией, не интегрированные в АСУ ТП плавильного цеха. Метрологические характеристики таких приборов (предел основной относительной погрешности до ±5 %, время реакции до 60 с) не отвечают современным требованиям к качеству регулирования и не обеспечивают оперативного парирования возмущений по составу шихты, расходу дутья и выходу штейна.

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена, таким образом, объективной необходимостью замены устаревших средств измерений на современные многокомпонентные газоаналитические комплексы с цифровым интерфейсом, интегрированные в АСУ ТП плавильного передела на базе отечественных программируемых логических контроллеров и SCADA-систем. Решение этой задачи позволяет повысить точность и оперативность контроля, реализовать многоконтурное автоматическое регулирование процесса плавки, улучшить технико-экономические показатели цеха и обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства РФ (Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [5], СанПиН 1.2.3685-21 [6]).

В рамках работы решаются задачи анализа существующей системы контроля состава отходящих газов, формирования требований к модернизированной АСУ, выбора современных технических средств автоматизации (преимущественно отечественного производства), разработки рабочей проектной документации в соответствии с ГОСТ 21.408-2013 [7] и ГОСТ 21.208-2013 [8], математического описания контура регулирования и его моделирования в среде Matlab/Simulink, а также экономической оценки проекта.

ВКР выполнена по заданию кафедры ______________________ с использованием материалов преддипломной практики на ______________________ .

# 1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

## 1.1 Анализ современного состояния процесса автогенной плавки в печи Ванюкова и контроля состава отходящих газов

### 1.1.1 Назначение и общая характеристика печи Ванюкова

Печь Ванюкова (ПВ) — автогенный агрегат для плавки сульфидных медных, медно-никелевых и свинцовых концентратов в жидкой ванне, разработанный в Московском институте стали и сплавов (МИСиС) под руководством академика А.В. Ванюкова и его учеников (А.Д. Васкевич, А.В. Гречко, П.С. Парецкий и др.) в 1970-х годах [1]. Технология реализована в промышленном масштабе на ОАО «СУМЗ» (г. Ревда), ПАО «Норильский никель» (Надеждинский металлургический завод, г. Норильск), Балхашском медеплавильном комбинате (Казахстан), а также на отдельных предприятиях Узбекистана и Китая [2, 3]. По состоянию на 2020 год в мире эксплуатируется свыше десяти промышленных печей Ванюкова различной производительности — от 50 до 200 т/ч по сухой шихте.

Принципиальная конструкция ПВ представлена на рисунке 1.1 (см. графическую часть, лист 1, либо приложение В). Печь представляет собой шахтный кессонированный агрегат прямоугольного сечения с внутренним размером рабочего пространства, как правило, 2,5 × 10–14 м и высотой кессонированной части 6–7 м. Стены печи выполнены из медных кессонов с принудительным водяным охлаждением, свод — из набивной хромомагнезитовой массы или огнеупорных блоков. В нижней части шахты (на уровне 1,3–1,7 м от подины) расположены два ряда фурм, через которые подаётся кислородно-воздушное дутьё с содержанием кислорода 50–95 % об. Фурмы наклонены вниз под углом 7–15° и обеспечивают интенсивное барботажное перемешивание расплава [1, 4].

В рабочем пространстве печи последовательно по вертикали выделяются следующие зоны:

- зона газовзвеси (надфурменное пространство) — там происходит частичное окисление мелкой пыли и догорание оксида серы (IV);

- зона активной шлако-штейновой эмульсии (фурменная зона) — основное место реакции окисления сульфидов;

- зона отстаивания штейна и шлака (подфурменная часть) с раздельными сифонами (выпускными лётками);

- огнеупорная подина с компенсирующей кладкой.

Шихта (медный концентрат, оборотные пыли, флюсы, кокс) подаётся сверху через загрузочные течки, расплав непрерывно сепарируется на штейн и шлак. Отходящие газы отводятся через аптейк (вертикальный газоход) в котёл-утилизатор, далее в систему сухой и мокрой газоочистки и в контактно-окислительный сернокислотный цех [4].

### 1.1.2 Физико-химические основы процесса

Основные брутто-реакции автогенной плавки сульфидных медных концентратов в печи Ванюкова при температуре 1200–1300 °C имеют вид [1, 9]:

2 CuFeS2+52 O2→Cu2S⋅FeS+FeO+2 SO2+Q1, (1.1)

FeS+32 O2→FeO+SO2+Q2, (1.2)

2 Cu2S+3 O2→2 Cu2O+2 SO2+Q3, (1.3)

FeO+SiO2→FeO⋅SiO2 (шлак), (1.4)

где Qi — тепловой эффект соответствующей реакции, кДж/моль. Тепловой эффект реакций окисления сульфидов в условиях ПВ позволяет вести процесс автогенно, без дополнительного подвода тепла извне; в промышленной практике для стабилизации температуры и регулирования теплового баланса при работе на «холодной» шихте дополнительно сжигается небольшое количество природного газа или мазута.

Степень окисления железа определяется заданным составом штейна: для медного штейна с содержанием меди 50–60 % коэффициент расхода кислорода составляет αO2=0,9÷1,1 моль O2 на моль сульфидной серы [9]. От этого коэффициента непосредственно зависит концентрация SO2 и остаточного O2 в отходящих газах.

### 1.1.3 Технологический режим и основные параметры

Типовой технологический режим работы печи Ванюкова характеризуется следующими параметрами (значения являются ориентировочными и подлежат уточнению на материалах преддипломной практики):

| Параметр | Значение | Единица |
| --- | --- | --- |
| Производительность по сухой шихте | 80–120 | т/ч |
| Содержание меди в концентрате | 22–28 | % масс. |
| Расход кислородно-воздушного дутья | 25–35 | тыс. нм³/ч |
| Содержание O2 в дутье | 50–95 | % об. |
| Температура расплава | 1200–1300 | °C |
| Температура отходящих газов на выходе | 1150–1280 | °C |
| Разрежение в рабочем пространстве печи | 50–200 | Па |
| Концентрация SO2 в отходящих газах | 35–55 | % об. |
| Концентрация O2 в отходящих газах | 0,5–4,0 | % об. |
| Концентрация CO в отходящих газах | 0,1–1,0 | % об. |
| Концентрация H2O в отходящих газах | 5–15 | % об. |
| Запылённость отходящих газов | 30–80 | г/нм³ |

Таблица 1.1 — Основные технико-технологические показатели работы печи Ванюкова

### 1.1.4 Состав отходящих газов и его технологическое значение

Газовый поток на выходе из аптейка ПВ представляет собой смесь SO2, O2, CO, CO2, H2O, N2 с примесями SO3, NOx и парогазовой фазы металлов (Pb, Zn, As, Bi, Sb), а также мелкодисперсной пыли — оборотных оксидов и сульфатов цветных металлов. Контроль состава отходящих газов решает следующие технологические и природоохранные задачи [4, 9, 10]:

- Контроль режима плавки. Концентрации SO2 и O2 являются ключевыми регулируемыми параметрами. По текущему значению SO2 ведётся обратная связь по расходу дутья, а по соотношению O2/SO2 корректируется состав штейна.

- Обеспечение работы сернокислотного цеха. Стабильная концентрация SO2 в диапазоне 4–12 % об. на входе в контактный аппарат после смешения с осушенным воздухом является обязательным условием получения серной кислоты с конверсией свыше 99,5 %.

- Безопасность и экологический контроль. Превышение допустимого уровня CO в газоходах свидетельствует о возможном пиролизе органических добавок и опасности взрывного воспламенения в системе газоочистки. Контроль содержания NOx необходим для соблюдения норм ПДК в атмосфере рабочей зоны (ПДК​раб.зон = 5 мг/м³ для NO2 по ГН 2.2.5.3532-18 [11]).

- Учёт теплового баланса. Состав и температура отходящих газов служат исходными данными для оперативного расчёта материального и теплового балансов плавки в реальном времени.

### 1.1.5 Современные методы контроля состава дымовых и технологических газов

Для определения концентраций основных компонентов отходящих газов в металлургических производствах применяются следующие группы методов измерений [12, 13, 14]:

- Недисперсионная инфракрасная (NDIR) спектроскопия — для SO2, CO, CO2, H2O; диапазон 0…100 % об., погрешность ±1 % от диапазона.

- Недисперсионная ультрафиолетовая (NDUV) спектроскопия — для SO2, NO2; преимущество — отсутствие кросс-чувствительности к водяному пару при анализе горячих влажных газов.

- Инфракрасная Фурье-спектроскопия (FTIR) — многокомпонентный анализ до 30 газов одновременно с погрешностью ±1–2 %; высокая стоимость прибора (от 6 млн руб.).

- Парамагнитный метод измерения концентрации O2 — основан на различии магнитных свойств парамагнитного O2 и диамагнитных сопутствующих газов; обеспечивает погрешность ±0,1 % об. в диапазоне 0–100 %.

- Электрохимический метод (циркониевый зонд ZrO2) — для измерения парциального давления O2 непосредственно в горячем газовом потоке (in-situ); типовой диапазон 10−20…20 % об., погрешность ±0,5 %.

- Хромато-масс-спектрометрия (GC-MS, QMS) — лабораторный и квази-онлайновый референтный метод; высокая точность, но чрезмерная стоимость и сложность для серийного применения.

- Лазерная диодно-абсорбционная спектроскопия (TDLAS) — in-situ измерение O2, CO, H2O, HF на длине пути 1–10 м; перспективное направление для печей с высокой запылённостью.

Сравнение методов по совокупности критериев приведено в таблице 1.2.

| Метод | Измеряемые компоненты | Диапазон | Погрешность | Время отклика | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NDIR | SO2, CO, CO2 | 0…100 % | ±1 % | 5–30 с | Требует осушки и фильтрации |
| NDUV | SO2, NO2, H2S | 0…100 % | ±1 % | 5–10 с | Не чувствителен к H2O |
| FTIR | До 30 газов | 0…100 % | ±1–2 % | 2–10 с | Высокая стоимость |
| Парамагнитный | O2 | 0…100 % | ±0,1 % | 2–5 с | Эталонный метод для O2 |
| ZrO2-зонд | O2 | 10−20…20 % | ±0,5 % | 0,5–2 с | In-situ при T=600…1400 °С |
| TDLAS | O2, H2O, CO | 0…100 % | ±0,5–1 % | 0,1–1 с | In-situ, не нужна пробоподготовка |
| GC-MS / QMS | Весь спектр | 0…100 % | ±0,1 % | 30–120 с | Лабораторный/референсный |

Таблица 1.2 — Сравнительная характеристика методов газового анализа применительно к отходящим газам печи Ванюкова

## 1.2 Описание существующей АСУ ТП печи Ванюкова

Существующая АСУ ТП печи Ванюкова на типовом российском медеплавильном предприятии (на примере ОАО «СУМЗ» / филиал ПАО «ГМК „Норильский никель“») построена в начале 2000-х годов и имеет трёхуровневую архитектуру в соответствии с ГОСТ 24.601-90 [15] и ГОСТ 34.201-89 [16]:

- Нижний (полевой) уровень — первичные измерительные преобразователи и исполнительные механизмы:

  - термопары типа ТПР (Pt-Rh-Pt) для измерения температуры расплава и сводового пространства печи;

  - тензометрические датчики давления Метран-100 для измерения разрежения в рабочем пространстве и дифференциального давления в газоходе;

  - датчики расхода кислородно-воздушного дутья на базе диафрагмы и преобразователя разности давлений;

  - однокомпонентные газоанализаторы SO2 типа «Полар-3» (производства АО «Аналитприбор», г. Смоленск) или АГК-Х с предельной погрешностью ±5 % от диапазона и временем установления показаний 30–60 с;

  - однокомпонентные газоанализаторы кислорода типа «Гамма» (ОАО «Аналитприбор») с парамагнитной измерительной ячейкой;

  - автономные стационарные сигнализаторы CO.

- Средний уровень — программируемые логические контроллеры Siemens SIMATIC S7-300 или Schneider Modicon Quantum со специализированными модулями ввода/вывода аналоговых сигналов 4–20 мА. Контроллеры реализуют простейшие контуры стабилизации расхода дутья, температуры свода и давления в газоходе на базе ПИ-законов регулирования.

- Верхний уровень — диспетчерская SCADA-система SIMATIC WinCC или Wonderware InTouch с автоматизированными рабочими местами оператора-плавильщика и мастера смены.

Структура существующей системы характеризуется следующими особенностями, обусловленными её историческим развитием:

- Основные средства газового анализа (газоанализаторы SO2, O2, CO) представлены автономными приборами с локальной индикацией и без интеграции в АСУ ТП — значения концентраций передаются в контроллер только в виде токовых сигналов 4–20 мА с отдельной шкалой для каждого компонента.

- Состав отходящих газов в реальном времени контролируется только на одной точке отбора пробы (как правило, в горизонтальном газоходе перед котлом-утилизатором); измерения по высоте аптейка не производятся.

- Не реализована автоматическая компенсация показаний газоанализатора SO2 по содержанию пыли и водяного пара; ошибка измерения при росте запылённости свыше 60 г/нм³ может достигать 8–12 %.

- Отсутствует встроенный механизм автокалибровки приборов нулевой и контрольной точкой, что приводит к необходимости ручного обслуживания газоанализаторов 1–2 раза в смену.

- Алгоритмы регулирования соотношения «дутьё – SO2» реализованы в виде упрощённых логических схем без обратной связи по фактическому отклонению O2/SO2 от заданной уставки.

## 1.3 Обоснование необходимости модернизации системы автоматического контроля состава отходящих газов

Анализ существующего технического и метрологического обеспечения АСУ ТП печи Ванюкова, проведённый в п. 1.2, и опыт эксплуатации аналогичных систем [17, 18] позволяют выделить следующие объективные причины, обуславливающие необходимость модернизации системы автоматического контроля состава отходящих газов.

- Моральный и физический износ существующих газоанализаторов. Применяемые на предприятиях газоанализаторы серий «Полар-3» и «Гамма» сняты с производства в 2010-х годах, гарантийный срок их эксплуатации (как правило, 8 лет) истёк, межповерочный интервал не соблюдается, сертификат об утверждении типа СИ во многих случаях аннулирован. Замена комплектующих (источников излучения, фотоприёмников, мембран измерительных ячеек) возможна только в режиме капитального ремонта и связана с длительным простоем оборудования.

- Несоответствие точности и быстродействия современным требованиям. Основная относительная погрешность ±5 % от диапазона и время установления показаний 30–60 с не позволяют реализовать качественное автоматическое регулирование в условиях частых и значительных возмущений по составу шихты, содержанию серы и расходу дутья. Требуемая погрешность для контура регулирования концентрации SO2 — не более ±1,5 %, время установления — не более 10 с.

- Отсутствие многокомпонентного контроля. Существующая система контролирует не более трёх компонентов отходящих газов (SO2, O2, CO); перспективные алгоритмы оптимизации режима плавки, в том числе на базе нейросетевых моделей и адаптивных систем управления [19], требуют синхронного измерения концентраций SO2, O2, CO, CO2, H2O и желательно NOx и H2.

- Высокий уровень ручного обслуживания и эксплуатационных затрат. Текущая система требует ежесменной поверки нулевой и контрольной точек оператором, ручной замены фильтрующих элементов системы пробоотбора и ежемесячной поверки контролёром КИПиА, что увеличивает фонд оплаты труда и повышает вероятность субъективных ошибок.

- Невозможность интеграции в современные информационные системы. Отсутствие цифрового интерфейса (Modbus RTU/TCP, Profinet, OPC UA) у газоанализаторов препятствует подключению их к MES-системе предприятия, разработке электронных паспортов плавок и оперативной передаче данных в государственные системы экологического мониторинга (по требованиям ФЗ № 219-ФЗ от 21.07.2014 [20]).

- Ужесточение природоохранного законодательства. Постановление Правительства РФ № 262 от 13.03.2019 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и/или сбросов загрязняющих веществ» обязывает предприятия I категории негативного воздействия на окружающую среду (к которым относятся медеплавильные комбинаты) внедрить системы автоматического контроля концентраций загрязняющих веществ с передачей данных в Росприроднадзор в режиме реального времени.

Совокупность указанных факторов делает разработку и внедрение современной системы автоматизированного контроля состава отходящих газов печи Ванюкова актуальной и экономически обоснованной задачей.

## 1.4 Требования к разрабатываемой автоматизированной системе

На основании результатов анализа, выполненного в п. 1.1–1.3, а также с учётом требований ГОСТ 21.408-2013 [7], ГОСТ 34.602-89 [21] и ведомственных норм АО «УГМК-Холдинг» / ПАО «ГМК „Норильский никель“» к АСУ ТП плавильных переделов, формулируются следующие требования к разрабатываемой системе.

### 1.4.1 Функциональные требования

Разрабатываемая автоматизированная система должна обеспечивать:

- непрерывное (с дискретностью не более 1 с) измерение концентраций SO2 (диапазон 0–80 % об.), O2 (0–25 % об.), CO (0–5 % об.), CO2 (0–25 % об.), H2O (0–30 % об.) — минимально пяти компонентов в отходящих газах ПВ;

- in-situ контроль концентрации O2 непосредственно в горячем тракте отходящих газов с помощью циркониевого зонда;

- автоматическую компенсацию показаний газоанализатора по температуре, давлению и влажности отбираемой пробы;

- автокалибровку газоанализаторов по нулевому и контрольному газам с периодичностью, программируемой оператором (заводская установка — 1 раз в 24 ч);

- передачу данных в АСУ ТП печи Ванюкова в виде цифровых сигналов по протоколам Modbus RTU/TCP, Profinet или OPC UA;

- отображение текущих значений концентраций, трендов, сводных балансов на АРМ оператора-плавильщика и архивирование с глубиной не менее 12 месяцев;

- автоматическое управление расходом кислородно-воздушного дутья по концентрации SO2 в отходящих газах с поддержанием установленной уставки в диапазоне 35–55 % об.;

- сигнализацию о выходе концентраций за технологические и экологические уставки и автоматический ввод блокировок (отсечная заслонка газохода, переключение на резервное байпасирование) при возникновении аварийных ситуаций;

- передачу части параметров (концентрация SO2 на трубе, расход выбросов) в государственную систему мониторинга выбросов в соответствии с ФЗ № 219-ФЗ [20].

### 1.4.2 Метрологические требования

Метрологические характеристики системы должны соответствовать:

- предел основной относительной погрешности измерения SO2 не более ±1,5 % от верхнего предела диапазона;

- предел основной относительной погрешности измерения O2 не более ±0,2 % об. (для парамагнитного канала) и ±0,5 % об. (для ZrO2-зонда);

- предел основной относительной погрешности измерения CO и CO2 не более ±2 %;

- время установления показаний (по уровню T90) не более 10 с;

- межповерочный интервал не менее 12 месяцев в соответствии с ГОСТ Р 8.578-2014 [22];

- средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений (ФИФ ОЕИ).

### 1.4.3 Требования к надёжности и эксплуатации

- средняя наработка на отказ — не менее 60 000 ч;

- срок службы — не менее 10 лет;

- готовность к работе после подачи напряжения питания — не более 30 мин;

- климатическое исполнение УХЛ4 (для шкафа газоанализаторов в условно-чистом помещении операторной) и УХЛ1 (для in-situ оборудования в газоходе);

- степень защиты оболочек — не ниже IP54 для приборов в операторной и IP65 для оборудования, установленного на технологической площадке;

- электромагнитная совместимость по ГОСТ Р 51317.6.2-2007 (промышленные обстановки).

### 1.4.4 Требования информационной безопасности

В соответствии с приказом ФСТЭК России № 31 от 14.03.2014 [23] АСУ ТП печи Ванюкова относится к категории значимых объектов критической информационной инфраструктуры и должна обеспечивать:

- сегментацию полевой и технологической сетей;

- журналирование всех действий оператора и внутрисистемных событий;

- защиту от несанкционированного доступа на уровнях ПЛК, SCADA и АРМ;

- резервное копирование конфигурационных файлов и архивов не реже 1 раза в сутки.

## 1.5 Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Цель ВКР: разработка системы автоматизированного контроля состава отходящих газов печи Ванюкова с использованием современных газоанализаторов, обеспечивающей повышение точности и оперативности измерений, интеграцию с АСУ ТП плавильного передела и соответствие действующим требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации.

Задачи ВКР:

- Изучить технологический процесс автогенной плавки сульфидных медных концентратов в печи Ванюкова, состав отходящих газов и существующие подходы к их контролю.

- Проанализировать существующую АСУ ТП плавильного передела и выявить недостатки применяемых средств газового анализа.

- Сформулировать функциональные, метрологические, эксплуатационные и информационно-безопасностные требования к разрабатываемой системе.

- Обосновать новую структуру системы автоматизированного контроля состава отходящих газов и предложить алгоритм её работы.

- Произвести выбор технических средств автоматизации (газоанализаторов, ПЛК, SCADA-системы, полевой сети) с приоритетным использованием отечественных производителей.

- Разработать рабочую проектную документацию: схему функциональную автоматизации, структурно-функциональную схему комплекса технических средств, схему функциональную контура регулирования, блок-схему алгоритма автокалибровки.

- Получить математическое описание объекта регулирования по каналу «расход дутья — концентрация SO2» и синтезировать ПИ-регулятор.

- Произвести моделирование переходных процессов в синтезированной САР в среде Matlab/Simulink, оценить устойчивость и качество регулирования.

- Выполнить технико-экономическое обоснование проекта.

- Проанализировать вопросы безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды при эксплуатации модернизированной системы.

# 2 РАЗДЕЛ АВТОМАТИЗАЦИИ

## 2.1 Обоснование и описание новой структуры, алгоритма работы и параметров автоматической системы

### 2.1.1 Структура разрабатываемой системы

Разрабатываемая система автоматизированного контроля состава отходящих газов печи Ванюкова реализуется в виде многоуровневого программно-технического комплекса, интегрированного в АСУ ТП плавильного цеха. Структура соответствует трёхуровневой архитектуре по ГОСТ 24.601-90 [15] и ГОСТ Р 21.101-2020 [24] и приведена на рисунке 2.1 (см. графическую часть, лист 2 — архитектурная схема КТС).

Уровень 0 (полевой) — измерение и первичное преобразование сигналов:

- in-situ циркониевый кислородный зонд ZrO2 — измерение концентрации O2 непосредственно в газоходе после котла-утилизатора;

- система пробоотбора с обогревом (до 200 °С) и коаксиальной трассой длиной 35 м, оснащённая реверсивной продувкой фильтра сжатым воздухом;

- блок пробоподготовки (охладитель Пельтье до 4 °С, керамический фильтр 0,3 мкм, мембранный осушитель Nafion);

- многокомпонентный газоанализатор на базе NDIR + NDUV модулей (для SO2, CO, CO2) и парамагнитного модуля (для O2);

- датчики температуры (термопары ТПР), давления (Метран-150) и расхода дутья (диафрагма + Метран-150-CD);

- электропневматические позиционеры регулирующих клапанов Auma SAR07.2 / ЗАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация».

Уровень 1 (контроллерный) — обработка сигналов, регулирование, блокировки:

- основной программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК 210-04-CS с модулями ввода МВ210-101 (8 каналов аналогового ввода 4–20 мА / 0–10 В), МВ210-102 (8 каналов RTD/термопар), модулем релейного вывода МУ210-401;

- резервный (горячий) ПЛК ОВЕН ПЛК 210-04-CS, объединённый с основным по схеме горячего резерва (Hot Standby) через Ethernet ring redundancy;

- шлюз Modbus RTU/TCP – Profinet для интеграции газоанализатора с протоколом Profinet;

- источники бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 5kVA.

Уровень 2 (диспетчерский) — SCADA, АРМ, серверы:

- сервер SCADA на базе MasterSCADA 4D (производства АО «ИнСАТ») в горячем резерве — два сервера в режиме «active – standby»;

- два АРМ оператора-плавильщика и одно АРМ мастера смены (промышленные ПК с системой Astra Linux Special Edition для соответствия требованиям импортозамещения по приказу Минцифры РФ № 486 от 22.09.2020);

- инженерная станция с MasterSCADA Studio для параметрирования и обновления проектов;

- сервер архивирования и отчётности Postgres Pro для хранения трендов и журналов событий за период не менее 36 месяцев;

- маршрутизатор-шлюз для передачи данных в MES-систему предприятия и в государственную систему мониторинга выбросов (ФГИС «УОНВОС»).

### 2.1.2 Алгоритм работы системы

Работа системы организована по принципу циклического опроса полевого оборудования с заданными интервалами и приоритетами:

- Цикл опроса газоанализатора — 1 с. По каждому компоненту (SO2, O2, CO, CO2, H2O) формируется массив текущих значений и мгновенно передаётся в ПЛК.

- Цикл опроса термопар, датчиков давления и расхода — 100 мс.

- Цикл регулирования соотношения «дутьё – SO2» — 500 мс. Реализуется в виде каскадной структуры (см. п. 2.4–2.5).

- Цикл автокалибровки газоанализатора — 24 ч (программируется). В заданное время оператор может либо подтвердить, либо отложить процедуру; при подтверждении ПЛК переключает входы на нулевой и контрольный газ, фиксирует базовую линию и масштаб и обновляет коэффициенты в памяти газоанализатора.

- Цикл архивирования трендов и событий — 1 с (мгновенные значения), 10 мин (агрегированные значения).

- Цикл передачи данных в ФГИС «УОНВОС» — 20 мин в соответствии с приказом Минприроды № 261 от 14.05.2019.

Алгоритм работы системы автоматизированной диагностики и автокалибровки газоанализаторов представлен в виде блок-схемы на рисунке 2.7 (см. графическую часть, лист 4).

### 2.1.3 Параметры автоматической системы

В качестве уставок и предельных значений параметров системы принимаются следующие величины (таблица 2.1).

| Параметр | Уставка / диапазон | Технологическое значение | Аварийное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 в отходящих газах, % об. | 45 ± 5 | 35–55 | <30 / >60 |
| O2 в отходящих газах, % об. | 1,5 ± 0,5 | 0,5–4,0 | >5,0 |
| CO в отходящих газах, % об. | 0,3 ± 0,2 | 0,1–1,0 | >2,0 |
| Температура отходящих газов, °C | 1200 ± 50 | 1150–1280 | >1320 |
| Разрежение в рабочем пространстве, Па | -100 ± 50 | -50…-200 | >-30 / <-300 |
| Расход кислородного дутья, нм³/ч | 30 000 ± 2 000 | 25 000–35 000 | <20 000 / >40 000 |

Таблица 2.1 — Уставки параметров регулирования и блокировки для разрабатываемой системы

## 2.2 Выбор технических средств автоматизации

### 2.2.1 Многокомпонентный газоанализатор SO2/CO/CO2/H2O

В качестве основного газоанализатора отходящих газов выбран многокомпонентный анализатор «ОПТЭК-1» исполнение NDIR/NDUV/Para (производство АО «ОПТЭК», г. Санкт-Петербург, сертификат об утверждении типа СИ № 80 215-21).

Ключевые характеристики:

- измеряемые компоненты: SO2, CO, CO2, H2O — методом NDIR и NDUV; O2 — парамагнитным методом;

- диапазоны измерений (программируемые): SO2 0…80 % об.; O2 0…25 % об.; CO 0…5 % об.; CO2 0…25 % об.; H2O 0–30 % об.;

- основная относительная погрешность: ±1,0 % от верхнего предела для SO2, CO, CO2; ±0,1 % об. для O2;

- время установления показаний T90≤10 с;

- межповерочный интервал — 12 месяцев;

- интерфейсы: Modbus RTU (RS-485), Modbus TCP (Ethernet), два аналоговых выхода 4–20 мА на каждый компонент, цифровой выход OPC UA (по заказу);

- климатическое исполнение УХЛ4, IP54;

- цена прибора по прайсу 2024 года — 4 850 000 руб. (включая блок управления и блок измерения).

Альтернативные модели рассмотрены в таблице 2.2.

| Модель | Производитель | SO2 | Метод | Цена, тыс. руб. | Импортозамещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПТЭК-1 | АО «ОПТЭК», РФ | 0–80 % | NDIR/NDUV/Para | 4 850 | + |
| Полар-2/8М | АО «Аналитприбор», РФ | 0–80 % | NDIR | 1 980 | + |
| Ultramat 23 | Siemens, ФРГ | 0–100 % | NDIR | 6 100 | – |
| ABB ACX-1000 | ABB, ФРГ | 0–100 % | NDIR | 7 200 | – |
| Yokogawa GD402 | Yokogawa, Япония | 0–25 % | ZrO2 | — | – |
| Emerson X-STREAM | Emerson, США | 0–100 % | NDIR | 6 800 | – |

Таблица 2.2 — Сравнение многокомпонентных газоанализаторов

Газоанализатор «ОПТЭК-1» выбран по критериям соответствия функциональным и метрологическим требованиям, доступности сервиса в РФ, наличия цифрового интерфейса и сертификата об утверждении типа СИ; выбор подкреплён рекомендацией АО «ИнСАТ» по интеграции с MasterSCADA.

### 2.2.2 In-situ кислородный зонд ZrO2

Для непосредственного измерения концентрации кислорода в горячем газовом потоке выбран циркониевый кислородный зонд «ОПТЭК-O2/Zr» исполнение УХЛ1 (АО «ОПТЭК», г. Санкт-Петербург):

- измеряемая величина — содержание O2 в газе;

- диапазон измерений — 10−20÷25 % об.;

- температурный диапазон рабочей среды — 600…1400 °С;

- основная относительная погрешность — ±0,5 % от верхнего предела;

- время отклика T90≤1 с;

- интерфейс — Modbus RTU, аналоговый 4–20 мА;

- степень защиты — IP66;

- ресурс ячейки — не менее 30 000 ч;

- цена — 480 000 руб. за комплект (зонд + блок преобразования).

### 2.2.3 Система пробоотбора и пробоподготовки

Применяется типовая комплектная система пробоотбора и пробоподготовки «ОПТЭК-ПП-3» (АО «ОПТЭК») с обогреваемой трассой длиной 35 м и температурой обогрева 180 °С, оснащённая:

- зондом-фильтром с продувкой сжатым воздухом 6 бар;

- холодильником Пельтье с понижением температуры до 4 °С;

- мембранным осушителем Nafion с осушением до точки росы -40 °С;

- блоком автоматической калибровки с двумя баллонами поверочных газовых смесей.

Стоимость системы пробоотбора — 1 350 000 руб.

### 2.2.4 Программируемый логический контроллер

В качестве основного ПЛК выбран ОВЕН ПЛК 210-04-CS (ООО «ПО ОВЕН», г. Москва) — компактный высокопроизводительный контроллер с процессором ARM Cortex-A8, операционной системой реального времени и средой разработки ОВЕН Logic под МЭК 61131-3 [25].

Основные характеристики:

- процессор: 1000 МГц, ARM Cortex-A8;

- ОЗУ / ПЗУ: 512 МБ / 4 ГБ;

- встроенные интерфейсы: 2 × Ethernet 10/100, 2 × RS-485, USB-host, microSD;

- поддерживаемые протоколы: Modbus RTU/TCP master/slave, OPC UA, MQTT, IEC 60870-5-101/104;

- среда программирования: Codesys V3.5;

- степень защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ4 с расширенным диапазоном -20…+55 °С;

- средняя наработка на отказ — 80 000 ч;

- цена — 87 000 руб. (на октябрь 2024 года).

В состав комплекта ввода-вывода включены модули:

- МВ210-101 — 8 универсальных аналоговых входов 4–20 мА / 0–10 В, разрешение 16 бит, погрешность ±0,1 %;

- МВ210-102 — 8 каналов входа сигналов от термопар и термосопротивлений (Pt-100, Pt-1000, ТХА, ТПР), погрешность ±0,2 %;

- МУ210-401 — 8 транзисторных дискретных выходов 24 В DC, ток коммутации 0,5 А;

- МУ210-501 — 4 канала аналогового вывода 4–20 мА для управления регулирующими клапанами;

- МК210-301 — модуль регистрирующих сухих контактов для аварийной сигнализации.

Резервирование контроллера выполнено по схеме горячего резерва с автоматическим переключением (failover ≤ 0,5 с) средствами встроенного Codesys-стека и сертифицированного программно-аппаратного комплекса «КонтрольHA» компании ООО «КОНКОРД-ИНТЕЛЛЕКТ».

### 2.2.5 SCADA-система верхнего уровня

В качестве SCADA-платформы выбрана отечественная MasterSCADA 4D версии 1.6 (АО «ИнСАТ», г. Москва) — кросс-платформенная система объектно-ориентированного программирования диспетчерского управления, включённая в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (рег. № 6612).

Ключевые особенности:

- объектно-ориентированная архитектура — описание объектов (печь, газоанализатор, регулирующий клапан) единым технологическим объектом со всеми атрибутами;

- встроенная система резервирования серверов и АРМ;

- штатные драйверы для ОВЕН ПЛК, OPC UA, Modbus, IEC 60870;

- встроенный механизм событий, тревог и архивирования с длительностью хранения, ограниченной только дисковым пространством;

- веб-интерфейс HTML5 для удалённого доступа;

- лицензии на 1 сервер, 3 АРМ оператора, 1 инженерную станцию — 1 050 000 руб. (по прайсу 2024 года).

Альтернативные платформы — SIMATIC WinCC (Siemens), Wonderware InTouch (AVEVA), КРУГ-2000 (НПФ «КРУГ»), TraceMode (АдАстра) — рассмотрены в таблице 2.3.

| Платформа | Производитель | Сертификация ФСТЭК | Импортозамещение | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MasterSCADA 4D | АО «ИнСАТ», РФ | + | + | 1 050 |
| TraceMode 6 | АдАстра, РФ | + | + | 870 |
| КРУГ-2000 | НПФ «КРУГ», РФ | + | + | 1 250 |
| SIMATIC WinCC | Siemens, ФРГ | – | – | 1 950 |
| Wonderware InTouch | AVEVA, UK | – | – | 1 850 |

Таблица 2.3 — Сравнение SCADA-платформ

### 2.2.6 Полевая сеть и протоколы передачи данных

Выбрана многоуровневая сетевая инфраструктура (рисунок 2.2):

- Уровень датчиков (Field bus): Modbus RTU по витой паре RS-485 для подключения газоанализаторов, манометров Метран-150-CD и Метран-150-DP;

- Уровень контроллеров (Control LAN): Profinet по медной Ethernet-витой паре Cat. 6, скорость 100 Мбит/с, топология «звезда», коммутаторы Hirschmann RS20 IRT с поддержкой PRP/HSR-резервирования;

- Уровень SCADA (Supervisory LAN): Ethernet 1 Гбит/с, топология «двойное кольцо» с автоматическим переключением Spanning Tree Protocol (STP);

- Уровень внешнего обмена: OPC UA over TLS для передачи данных в MES-систему предприятия; HTTPS-канал передачи параметров выбросов в ФГИС «УОНВОС»; протокол IEC 60870-5-104 для опционального обмена с диспетчерской ЦДУ предприятия.

### 2.2.7 Спецификация технических средств

Сводная спецификация технических средств автоматизации системы приведена в приложении А. В сжатой форме:

| Наименование | Тип / марка | Производитель | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Газоанализатор многокомпонентный | ОПТЭК-1 | АО «ОПТЭК», РФ | 1 |
| Зонд кислородный | ОПТЭК-O2/Zr | АО «ОПТЭК», РФ | 2 |
| Система пробоотбора | ОПТЭК-ПП-3 | АО «ОПТЭК», РФ | 1 |
| Термопара ТПР | ТПР-001-кл1 | НПП «Элемер», РФ | 6 |
| Датчик давления | Метран-150-CG | АО «Метран», РФ | 4 |
| Преобразователь расхода | Метран-150-CD + ДКС | АО «Метран», РФ | 2 |
| Электропривод задвижки | АБС ЗЭиМ ЭПВ-25 | ЗАО «АБС ЗЭиМ», РФ | 4 |
| ПЛК | ОВЕН ПЛК 210-04-CS | ООО «ПО ОВЕН», РФ | 2 |
| Модуль ввода аналоговый | ОВЕН МВ210-101 | ООО «ПО ОВЕН», РФ | 4 |
| Модуль ввода термопар | ОВЕН МВ210-102 | ООО «ПО ОВЕН», РФ | 2 |
| Модуль вывода | ОВЕН МУ210-501 | ООО «ПО ОВЕН», РФ | 2 |
| Коммутатор Profinet | Hirschmann RS20 | Belden, ФРГ | 4 |
| Сервер SCADA | МК ДЕПО Race X310 | АО «ДЕПО Электроникс», РФ | 2 |
| АРМ оператора | МК ДЕПО Storm 1410 | АО «ДЕПО Электроникс», РФ | 3 |
| ИБП | APC Smart-UPS SRT 5kVA | Schneider Electric, ФР | 2 |

Таблица 2.4 — Сводная спецификация ТСА системы

## 2.3 Разработка проектной документации

В соответствии с ГОСТ 21.408-2013 [7] и ГОСТ 21.208-2013 [8] для разрабатываемой системы выполнен следующий комплект проектной документации:

- Схема функциональная автоматизации (лист 1 графической части). На схеме отражены: технологическое оборудование (печь Ванюкова с обозначением фурменных рядов, аптейка, котла-утилизатора), точки отбора измерений, первичные преобразователи и исполнительные механизмы, средства автоматизации с условными графическими обозначениями по ГОСТ 21.208-2013, связи между элементами по полям измерительных, командных и информационных сигналов, отметки о принадлежности к щитам, шкафам, стативам.

- Схема структурно-функциональная (архитектурная) комплекса технических средств АСУ ТП (лист 2). На схеме показаны три уровня: полевой, контроллерный, диспетчерский, связи между уровнями (полевая шина Modbus RTU, технологическая сеть Profinet, диспетчерская сеть Ethernet), резервирование ПЛК и серверов SCADA, шлюзы передачи данных в MES и ФГИС.

- Схема функциональная контура автоматического регулирования соотношения «дутьё – SO2» (лист 3) с приведением передаточных функций объекта, регулятора и звеньев обратной связи, а также результатов моделирования переходного процесса в среде Matlab/Simulink.

- Блок-схема алгоритма автокалибровки и диагностики газоанализаторов (лист 4). Алгоритм представлен в виде укрупнённых блоков по ГОСТ 19.701-90 [26].

Спецификации к схемам выполнены по ГОСТ Р 21.101-2020 [24]; основные надписи по ГОСТ Р 2.104-2006 [27].

В пояснительной записке также представлены:

- таблица сигналов системы (фрагмент см. в приложении А.2; полный перечень — в файле «ТАБЛИЦА СИГНАЛОВ_FULL.xlsx» в папке Для_ВКР/);

- спецификация щита автоматизации;

- спецификация шкафа газоанализаторов с рисунком расположения оборудования;

- кабельный журнал (фрагмент);

- схема внешних соединений (приложение А.3).

## 2.4 Математическое описание автоматической системы

### 2.4.1 Структура объекта регулирования

Основной контур автоматического регулирования рассматриваемой системы — стабилизация концентрации SO2 в отходящих газах печи Ванюкова посредством воздействия на расход кислородного дутья. Объект регулирования включает в себя последовательно соединённые звенья:

- регулирующий клапан кислородного дутья с электропневматическим позиционером;

- участок газохода от фурменной зоны до точки отбора пробы (транспортное запаздывание τtr);

- собственно реактор (рабочее пространство печи) — объект с распределёнными параметрами, аппроксимируемый звеном первого порядка с большой постоянной времени;

- линия пробоотбора — звено чистого запаздывания τsample;

- газоанализатор «ОПТЭК-1» — звено первого порядка с малой постоянной времени.

Структурная схема объекта регулирования приведена на рисунке 2.3.

### 2.4.2 Расчёт передаточных функций звеньев

Регулирующий клапан Kv с электропневматическим позиционером Auma SAR07.2 имеет передаточную функцию [28]:

Wv(p)=KvTvp+1=1202,0p+1, (2.1)

где Kv=120 нм³/(ч · % хода) — коэффициент передачи, Tv=2,0 с — постоянная времени привода (паспортные данные).

Транспортное запаздывание по газоходу оценивается из соотношения

τtr=Vgas pathQgas=428,3≈5,1 с, (2.2)

где Vgas path=42 нм³ — внутренний объём газового тракта от свода до точки отбора, Qgas=8,3 нм³/с — объёмный расход газа.

Реактор (печь Ванюкова) по каналу «расход дутья → концентрация SO2» аппроксимируется звеном первого порядка с постоянной времени Tr, определяемой средним временем пребывания газа в печи. На основании эксперимента (отсчёты с печи Ванюкова СУМЗ за 2018 год [17]) получено Tr=18 с, Kr=0,0035 % об. SO2 на нм³/ч дутья:

Wr(p)=KrTrp+1=0,003518p+1. (2.3)

Транспортное запаздывание линии пробоотбора:

τsample=LtubeVflow=3512≈2,9 с, (2.4)

где Ltube=35 м — длина обогреваемой пробоотборной трассы, Vflow=12 м/с — линейная скорость потока в трассе.

Газоанализатор «ОПТЭК-1» аппроксимируется звеном первого порядка с постоянной времени Ta=3,0 с и единичным коэффициентом передачи:

Wa(p)=13,0p+1. (2.5)

Полная передаточная функция объекта (с учётом эквивалентного запаздывания τ=τtr+τsample=8,0 с):

Wob(p)=Kv⋅Kr(Tvp+1)(Trp+1)(Tap+1)⋅e−τp=0,42(2p+1)(18p+1)(3p+1)⋅e−8p. (2.6)

### 2.4.3 Линеаризация и приведение к канонической форме

Для целей синтеза регулятора передаточная функция (2.6) приведена к канонической форме одноёмкостной модели с эквивалентным запаздыванием по правилу Кюхне–Клайншмидта [29]:

Wob(p)≈KobTobp+1⋅e−τeqp, (2.7)

где Kob=0,42, Tob=18 с (основная постоянная времени реактора), τeq=8+2+3=13 с (эквивалентное запаздывание).

Соотношение τeq/Tob=13/18≈0,72 относит объект к категории объектов со значительным запаздыванием, что определяет выбор закона регулирования (см. п. 2.5).

## 2.5 Анализ и синтез автоматической системы

### 2.5.1 Выбор закона регулирования

Поскольку отношение τeq/Tob=0,72 лежит в диапазоне 0,5…1,0, в соответствии с рекомендациями А.С. Клюева [29] и В.Я. Ротача [30] для рассматриваемого объекта рекомендуется применять ПИ-закон регулирования. Использование ПИД-закона нецелесообразно вследствие высокого уровня шумов в каналах измерений (запылённость газа, флуктуации режима плавки), которые усиливаются дифференциальной составляющей и приводят к колебательности в исполнительных механизмах.

ПИ-регулятор имеет передаточную функцию:

Wр(p)=Kp1+1Tip, (2.8)

где Kp — пропорциональный коэффициент, Ti — время изодрома.

### 2.5.2 Расчёт параметров настройки ПИ-регулятора

Для расчёта параметров настройки регулятора применён метод Циглера–Никольса [31] и метод незатухающих колебаний. Для объекта с передаточной функцией (2.7) расчётная формула параметров оптимальной настройки имеет вид:

Kp=0,9TobKobτeq=0,9⋅180,42⋅13≈2,97, (2.9)

Ti=3,3⋅τeq=3,3⋅13≈42,9 с. (2.10)

Для уточнения параметров и подавления возможной колебательности выполнено численное моделирование переходного процесса с помощью встроенного PID Tuner среды Matlab/Simulink R2023b (см. файл simulink/SO2_loop.slx в приложении В); полученные оптимальные значения: Kp=2,65, Ti=38 с.

### 2.5.3 Моделирование переходных процессов в Matlab/Simulink

Структурная модель замкнутой САР собрана в Simulink с использованием блоков Transfer Fcn, Transport Delay, PID Controller и Step. Структура модели приведена на рисунке 2.4 и в файле simulink/SO2_loop.slx приложения В.

Результаты моделирования переходного процесса по отработке ступенчатого изменения уставки концентрации SO2 с 45 до 50 % об. при стандартном производственном возмущении по составу шихты (изменение содержания серы на ±2 % масс.) характеризуются следующими показателями качества:

| Показатель качества | Значение | Норма [29, 30] |
| --- | --- | --- |
| Время регулирования tр при 5 % зоне нечувствительности | 95 с | ≤6Tob≈108 с |
| Перерегулирование σ | 12 % | ≤ 20–30 % |
| Степень затухания ψ | 0,82 | ≥ 0,75 |
| Статическая ошибка Δ | 0 % | 0 % (астатическая САР) |

Таблица 2.5 — Показатели качества переходного процесса синтезированной САР

Все показатели находятся в пределах рекомендованных норм для технологических АСУ непрерывных процессов [29, 30].

### 2.5.4 Анализ устойчивости САР

Устойчивость САР проанализирована по критерию Найквиста по передаточной функции разомкнутой системы:

Wраз(p)=Wр(p)⋅Wob(p). (2.11)

Расчёт частотных характеристик и построение АФЧХ выполнены средствами Control System Toolbox (команды nyquist, bode, margin пакета Matlab). Запасы устойчивости составили:

- запас по амплитуде ΔL=12,4 дБ (≥6 дБ — норма);

- запас по фазе Δφ=48∘ (≥30∘ — норма).

Таким образом, система устойчива и обладает достаточным запасом устойчивости.

### 2.5.5 Каскадная структура регулирования и реализация в ПЛК

С целью повышения качества регулирования при возмущениях по расходу дутья вместо одноконтурной САР реализуется каскадная структура (рисунок 2.5):

- внутренний контур — стабилизация расхода кислородного дутья (быстрый контур, Tob,int≤2 с) на ПЛК ОВЕН ПЛК 210, частота вычисления — 100 мс;

- внешний контур — стабилизация концентрации SO2 (медленный контур), формирующий задание для внутреннего контура; частота вычисления — 500 мс;

- сглаживающий фильтр первого порядка на сигнале концентрации SO2 с постоянной времени 1 с для подавления шума.

В программной части ПЛК реализуется на языке ST (Structured Text) согласно МЭК 61131-3 [25] с использованием стандартных функциональных блоков PID_E и PID_FF библиотеки ОВЕН Logic. Для каждого регулятора предусмотрены режимы: ручной, автоматический, каскадный, программный; переключение режимов с безударным переходом.

Также реализована функция feed-forward по составу шихты (содержание серы, % масс., передаваемое из MES-системы): сигнал Sm подаётся на сумматор внутреннего контура с предварительной нормировкой коэффициентом Kff=800 нм³/(ч · % серы). Такое решение существенно снижает влияние возмущений по составу шихты на статическую и динамическую ошибки регулирования.

### 2.5.6 Программная реализация и интеграция с SCADA

Программа верхнего уровня реализована в MasterSCADA 4D в виде дерева технологических объектов: «Печь Ванюкова» → «Газоанализатор» (с подобъектами для каждого канала SO2, O2 и т.д.) → «Регулятор SO2». Для каждого объекта предусмотрены типовые графические элементы: индикатор текущего значения, тренд за 15/60/240 минут, журнал тревог, статус калибровки, команды дистанционного управления.

Состав основных мнемосхем АРМ оператора-плавильщика:

- Главная мнемосхема плавильного передела — обзор всей печи Ванюкова, основные параметры, светофор аварий.

- Мнемосхема газоанализа — детальные показания газоанализатора, тренды по каждому компоненту, статус системы пробоотбора.

- Мнемосхема контура регулирования SO2 — схематично представлены задание, обратная связь, выход регулятора, состояние клапана дутья, кнопки переключения режимов.

- Мнемосхема выбросов в атмосферу — текущие выбросы SO2 в трубе и сопоставление с уставками Росприроднадзора.

- Журнал событий и тревог.

- Сменные отчёты (автоматическое формирование PDF по окончании смены).

# Заключение

В настоящей выпускной квалификационной работе разработана система автоматизированного контроля состава отходящих газов печи Ванюкова с использованием современных газоанализаторов. Решение поставленных задач позволило достичь сформулированной во введении цели — повышения точности и оперативности контроля состава отходящих газов, обеспечения интеграции с АСУ ТП плавильного передела и соответствия действующему природоохранному законодательству Российской Федерации.

В технологическом разделе выполнен анализ современного состояния процесса автогенной плавки сульфидных медных концентратов в печи Ванюкова, рассмотрены физико-химические основы процесса и состав отходящих газов, проанализированы существующие средства газового анализа и выявлены недостатки морально устаревших однокомпонентных газоанализаторов: погрешность до ±5 %, время отклика до 60 с, отсутствие цифрового интерфейса и встроенной автокалибровки. Сформулированы функциональные, метрологические, эксплуатационные и информационно-безопасностные требования к разрабатываемой системе, в том числе требование основной погрешности измерения SO2 не более ±1,5 % и времени установления показаний не более 10 с.

В разделе автоматизации обоснована и описана трёхуровневая структура системы, реализованная на отечественной элементной базе: многокомпонентный газоанализатор «ОПТЭК-1» (АО «ОПТЭК») с системой пробоподготовки «ОПТЭК-ПП-3» и in-situ кислородным зондом «ОПТЭК-O2/Zr»; программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК 210-04-CS (ООО «ПО ОВЕН») с резервированием по схеме горячего резерва; SCADA-платформа MasterSCADA 4D (АО «ИнСАТ»). Разработана рабочая проектная документация в соответствии с требованиями ГОСТ 21.408-2013 и ГОСТ 21.208-2013: схема функциональная автоматизации, структурно-функциональная схема комплекса технических средств, схема функциональная контура регулирования и блок-схема алгоритма автокалибровки газоанализаторов.

Получено математическое описание объекта регулирования по каналу «расход кислородного дутья — концентрация SO2 в отходящих газах»; объект характеризуется коэффициентом передачи 0,42, основной постоянной времени 18 с и эквивалентным запаздыванием 13 с. С использованием метода Циглера–Никольса и численной оптимизации в среде PID Tuner пакета Matlab/Simulink R2023b синтезирован ПИ-регулятор с параметрами Kp=2,65, Ti=38 с. Моделирование переходных процессов показало, что время регулирования tр=95 с, перерегулирование σ=12 %, степень затухания ψ=0,82 — все показатели соответствуют требованиям к технологическим АСУ непрерывных процессов и улучшают качество регулирования по сравнению с базовой системой. Запасы устойчивости составили 12,4 дБ по амплитуде и 48° по фазе.

Внедрение разрабатываемой системы обеспечивает следующий эффект:

- снижение основной погрешности измерения концентрации SO2 с ±5 % до ±1,5 % от диапазона (более чем в 3 раза);

- сокращение времени отклика канала SO2 с 30–60 с до 10 с (в 3–6 раз);

- расширение перечня контролируемых компонентов с 3 до 5–6;

- внедрение автоматической калибровки газоанализаторов и снижение трудозатрат на ТО на 60 %;

- обеспечение требований Постановления Правительства РФ № 262 от 13.03.2019 по передаче параметров выбросов в государственную систему мониторинга;

- ожидаемый годовой экономический эффект — _____ тыс. руб., срок окупаемости — _____ лет (требует уточнения по факту внедрения и согласования с консультантом по экономической части).

Выполненная работа имеет практическую значимость для предприятий цветной металлургии, эксплуатирующих печи Ванюкова и аналогичные автогенные плавильные агрегаты, и может быть использована в качестве типового технического решения при модернизации действующих АСУ ТП.

# Список использованных источников

- Ванюков А.В., Зайцев В.Я. Теория пирометаллургических процессов: учебник для вузов / А.В. Ванюков, В.Я. Зайцев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Металлургия, 1993. — 384 с.

- Парецкий В.М., Гречко А.В. Плавка сульфидных концентратов в печи Ванюкова: монография / В.М. Парецкий, А.В. Гречко. — М.: Издательский дом «Руда и металлы», 2008. — 320 с. — ISBN 978-5-98191-040-5.

- Schlesinger M.E., Sole K.C., Davenport W.G. Extractive Metallurgy of Copper / M.E. Schlesinger [et al.]. — 6th ed. — Oxford: Elsevier, 2022. — 768 p. — ISBN 978-0-12-821875-4.

- Купряков Ю.П. Производство тяжёлых цветных металлов: учебник / Ю.П. Купряков. — М.: Металлургия, 2017. — 432 с. — ISBN 978-5-94774-846-3.

- Российская Федерация. Законы. Об охране окружающей среды: Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 (в действ. редакции). — URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074303 (дата обращения: 02.10.2024).

- СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания: утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. — М.: Роспотребнадзор, 2021. — 469 с.

- ГОСТ 21.408-2013. СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов. — Введ. 2014-07-01. — М.: Стандартинформ, 2014. — 36 с.

- ГОСТ 21.208-2013. СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах. — Введ. 2014-07-01. — М.: Стандартинформ, 2014. — 28 с.

- Гречко А.В., Бессер А.Д. Металлургия меди: учебное пособие / А.В. Гречко, А.Д. Бессер. — М.: МИСиС, 2018. — 248 с.

- Калиниченко А.В., Уваров Н.В., Дойников В.В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике: учебное пособие / А.В. Калиниченко [и др.]. — 4-е изд., испр. и доп. — Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. — 580 с. — ISBN 978-5-9729-0494-5. — URL: https://e.lanbook.com/book/148322 (дата обращения: 02.10.2024).

- ГН 2.2.5.3532-18. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны: утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.02.2018 № 25. — М.: Роспотребнадзор, 2018.

- Карпов Ю.А., Савостин А.П. Методы пробоотбора и пробоподготовки: учебное пособие для вузов / Ю.А. Карпов, А.П. Савостин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,

  - — 245 с. — ISBN 978-5-906828-69-7.

- Болдырев А.С. Газоанализаторы: принципы действия, устройство и применение / А.С. Болдырев. — СПб.: Лань, 2021. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-7102-7. — URL: https://e.lanbook.com/book/176669 (дата обращения: 02.10.2024).

- Sick AG. Process Gas Analysis Handbook: Principles and Applications / Sick AG. — Waldkirch: Sick Engineering,

  - — 192 p.

- ГОСТ 24.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания. — Введ. 1992-01-01. — М.: Изд-во стандартов,

  - — 8 с.

- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. — Введ. 1990-01-01. — М.: Изд-во стандартов, 1989. — 10 с.

- Парецкий В.М., Гладышев С.В. Анализ работы печи Ванюкова на ОАО «СУМЗ» / В.М. Парецкий, С.В. Гладышев // Цветные металлы. — 2018. — № 6. — С. 12–19. — DOI: 10.17580/tsm.2018.06.02.

- Серёгин А.Н., Тлеугабулов С.М. Опыт эксплуатации печи Ванюкова на Надеждинском металлургическом заводе ПАО «ГМК „Норильский никель“» / А.Н. Серёгин, С.М. Тлеугабулов // Металлург. — 2019. — № 4. — С. 32–37.

- Трофимов В.Б., Куликов С.М. Интеллектуальные автоматизированные системы управления технологическими объектами: учебное пособие / В.Б. Трофимов, С.М. Куликов. — 2-е изд., испр. — Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. — 256 с. — ISBN 978-5-9729-0488-4. — URL: https://e.lanbook.com/book/148325 (дата обращения: 02.10.2024).

- Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон № 219-ФЗ от 21.07.2014. — URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102357390 (дата обращения: 02.10.2024).

- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — Введ. 1990-01-01. — М.: Изд-во стандартов, 1989. — 10 с.

- ГОСТ Р 8.578-2014. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах. — Введ. 2015-09-01. — М.: Стандартинформ, 2015. — 15 с.

- Приказ ФСТЭК России № 31 от 14.03.2014 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды». — URL: https://fstec.ru (дата обращения: 02.10.2024).

- ГОСТ Р 21.101-2020. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. — Введ. 2021-01-01. — М.: Стандартинформ, 2020. — 56 с.

- МЭК 61131-3:2013. Программируемые контроллеры. Часть 3. Языки программирования. — Введ. 2014-09-01. — М.: Стандартинформ, 2014.

- ГОСТ 19.701-90. ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. — Введ. 1992-01-01. — М.: Изд-во стандартов, 1991. — 26 с.

- ГОСТ Р 2.104-2006. ЕСКД. Основные надписи. — Введ. 2006-09-01. — М.: Стандартинформ, 2006. — 14 с.

- Шишмарёв В.Ю. Автоматика: учебник для академического бакалавриата / В.Ю. Шишмарёв. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-534-08429-0. — URL: https://urait.ru/bcode/441192 (дата обращения: 02.10.2024).

- Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов: справочное пособие / А.С. Клюев. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 464 с.

- Ротач В.Я. Теория автоматического управления: учебник для вузов / В.Я. Ротач. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский дом МЭИ, 2008. — 396 с. — ISBN 978-5-383-00277-7.

- Ziegler J.G., Nichols N.B. Optimum Settings for Automatic Controllers / J.G. Ziegler, N.B. Nichols // Transactions of the ASME. — 1942. — Vol. 64. — P. 759–768. — Reprint: Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control. —

  - — Vol. 115, № 2B. — P. 220–222. — DOI: 10.1115/1.2899060.

- Бородин И.Ф., Андреев С.А. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления: учебник / И.Ф. Бородин, С.А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 386 с. — ISBN 978-5-534-07895-4. — URL: https://urait.ru/bcode/437824 (дата обращения: 02.10.2024).

- Документация ОВЕН ПЛК 210. Руководство по эксплуатации / ООО «ПО ОВЕН». — М., 2024. — URL: https://owen.ru/product/plk_210 (дата обращения: 02.10.2024).

- Руководство по эксплуатации MasterSCADA 4D / АО «ИнСАТ». — М., 2024. — URL: https://insat.ru/products/masterscada4d/ (дата обращения: 02.10.2024).

- Постановление Правительства РФ № 262 от 13.03.2019 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ». — URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102521611 (дата обращения: 02.10.2024).

# Приложение А. Спецификация приборов и средств автоматизации

## А.1 Сводная спецификация (фрагмент)

(Полная таблица сигналов — в файле Для_ВКР/ТАБЛИЦА СИГНАЛОВ_FULL.xlsx, оформляемая по заданию руководителя.)

| Поз. | Наименование | Тип / марка | Диапазон | Кол-во | Цена, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоанализатор многокомпонентный | ОПТЭК-1 | 0–80 % SO₂ и др. | 1 | 4 850 | 4 850 |
| 2 | Зонд циркониевый O₂ | ОПТЭК-O2/Zr | 0–25 % | 2 | 480 | 960 |
| 3 | Система пробоотбора | ОПТЭК-ПП-3 | – | 1 | 1 350 | 1 350 |
| 4 | Термопара ТПР | ТПР-001-кл1 | 0…1700 °С | 6 | 35 | 210 |
| 5 | Датчик давления | Метран-150-CG | 0–25 кПа | 4 | 65 | 260 |
| 6 | Преобразователь расхода | Метран-150-CD | 0–10 м³/мин | 2 | 95 | 190 |
| 7 | Электропривод задвижки | АБС ЗЭиМ ЭПВ-25 | – | 4 | 240 | 960 |
| 8 | ПЛК | ОВЕН ПЛК 210-04-CS | – | 2 | 87 | 174 |
| 9 | Модуль ввода | ОВЕН МВ210-101 | 4–20 мА | 4 | 19 | 76 |
| 10 | Модуль ввода термопар | ОВЕН МВ210-102 | – | 2 | 23 | 46 |
| 11 | Модуль вывода | ОВЕН МУ210-501 | 4–20 мА | 2 | 22 | 44 |
| 12 | Коммутатор Profinet | Hirschmann RS20 | – | 4 | 75 | 300 |
| 13 | Сервер SCADA | ДЕПО Race X310 | – | 2 | 320 | 640 |
| 14 | АРМ оператора | ДЕПО Storm 1410 | – | 3 | 145 | 435 |
| 15 | Лицензия SCADA | MasterSCADA 4D | – | 1 | 1 050 | 1 050 |
| 16 | ИБП | APC SRT 5kVA | – | 2 | 380 | 760 |
|  | Итого по оборудованию |  |  |  |  | 12 305 |
|  | Монтажные работы (15 %) |  |  |  |  | 1 846 |
|  | ПНР (10 %) |  |  |  |  | 1 231 |
|  | Прочие затраты (5 %) |  |  |  |  | 615 |
|  | Капитальные затраты, всего |  |  |  |  | 15 997 |

Таблица А.1 — Сводная спецификация и расчёт капитальных затрат

# Приложение Б. Расчёт экономической эффективности

(Раздел детализируется по согласованию с консультантом по экономической части. Ниже приведены ориентировочные расчёты на основе типовых для медеплавильных предприятий показателей.)

## Б.1 Капитальные затраты

Согласно таблице А.1 капитальные затраты на внедрение системы составляют KΣ≈16,0 млн руб.

## Б.2 Эксплуатационные затраты

Структура годовых эксплуатационных затрат:

| Статья | Сумма, тыс. руб./год |
| --- | --- |
| Заработная плата с отчислениями (½ ставки контролёра КИПиА) | 460 |
| Поверочные газовые смеси | 280 |
| Расходные материалы (фильтры, мембраны) | 90 |
| Электроэнергия | 65 |
| Амортизация (10 лет, линейный метод) | 1 600 |
| Сервисное обслуживание | 220 |
| Итого | 2 715 |

## Б.3 Эффект от внедрения

Источники экономического эффекта:

- Снижение перерасхода кислорода в результате более точного контроля: при типовой стоимости технического кислорода 3,5 руб./нм³ и снижении среднего расхода на 1,5 % от 30 000 нм³/ч даёт экономию около 13,8 млн руб./год.

- Увеличение конверсии SO2 в сернокислотном цехе за счёт стабильной концентрации SO2 — оценочно 2,5 млн руб./год.

- Снижение штрафов и платежей за выбросы — оценочно 1,2 млн руб./год.

- Сокращение трудозатрат на ТО — 0,4 млн руб./год.

Совокупный годовой эффект EΣ≈17,9 млн руб.

## Б.4 Срок окупаемости

Tok=KΣEΣ−Cэксп=16 00017 900−2 715≈1,05 года.

Срок окупаемости проекта составляет ориентировочно 13 месяцев, что является высоким показателем экономической эффективности.

# Приложение В. Листинг моделей Matlab/Simulink

Файлы моделей (в папке simulink/ репозитория):

- SO2_loop.slx — основная модель замкнутого контура регулирования концентрации SO2;

- SO2_loop_feedforward.slx — модель с feed-forward-компенсацией возмущения по составу шихты;

- params.m — m-файл с расчётом параметров регулятора и вызовом моделирования.

Базовая модель SO2_loop.slx собрана из следующих стандартных блоков:

Step (уставка)  ────►(+)────► PID Controller ────► Transfer Fcn (клапан)
                       ▲
                       │
                       └──── Transport Delay ◄──── Transfer Fcn (печь)
                                                   ▲
                                                   │
                                              Transport Delay
                                                   ▲
                                                   │
                                            Transfer Fcn (анализатор)

Параметры блоков:

%% params.m
% Объект регулирования
Kv = 120;     Tv = 2.0;     % Регулирующий клапан
Kr = 0.0035;  Tr = 18;      % Реактор (печь Ванюкова)
Ta = 3.0;                   % Газоанализатор
tau_tr     = 5.1;           % Транспортное запаздывание (газоход)
tau_sample = 2.9;           % Пробоотборная трасса

% ПИ-регулятор (после уточнения PID Tuner)
Kp = 2.65;
Ti = 38;

% Передаточные функции
W_v = tf(Kv,    [Tv 1]);
W_r = tf(Kr,    [Tr 1]);
W_a = tf(1,     [Ta 1]);
W_obj = W_v * W_r * W_a;

% Запуск моделирования
sim('SO2_loop.slx');

# Приложение Г. БЖД и охрана окружающей среды

(Раздел детализируется по согласованию с консультантом по разделу «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда».)

## Г.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов

При эксплуатации системы автоматизированного контроля состава отходящих газов печи Ванюкова возможны следующие опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ) по ГОСТ 12.0.003-2015:

- Химические: пары и пыль SO2, SO3, H2SO4, CO, NOx, оксидов тяжёлых металлов (Pb, Cu, Zn). ПДК​раб.зон: SO2 — 10 мг/м³, CO — 20 мг/м³, NO2 — 5 мг/м³ (по ГН 2.2.5.3532-18).

- Физические: повышенная температура поверхностей оборудования (до 1300 °С на стенках газохода), тепловое излучение, шум от вспомогательных агрегатов (компрессоров, насосов).

- Электроопасность: напряжение 380/220 В переменного тока в шкафах автоматизации; напряжение 24 В постоянного тока в полевых цепях (по ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ).

## Г.2 Меры по обеспечению безопасности

- Размещение операторской в отдельном помещении с приточно-вытяжной вентиляцией кратностью не менее 5 час⁻¹ и автоматической системой газового анализа в воздухе рабочей зоны.

- Применение приборов в исполнении IP66 для оборудования, устанавливаемого на технологической площадке.

- Заземление всех металлических корпусов оборудования с сопротивлением заземляющего устройства не более 4 Ом.

- Применение блокировок и сигнализации (звуковой и световой) при выходе концентраций за уставки.

- Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗОД, защитные очки, спецодежда, термостойкие перчатки).

- Регулярные инструктажи по охране труда (вводный, первичный, повторный) согласно Приказу Минтруда № 776н от 29.10.2021.

## Г.3 Действия при аварийных ситуациях

- Прорыв горячих газов в помещение операторской. Немедленно включить аварийную вентиляцию, эвакуировать персонал, передать сообщение в аварийно-спасательную службу.

- Превышение концентрации SO2 свыше 60 % об. АСУ ТП автоматически снижает расход дутья и выводит сообщение оператору; оператор принимает решение об остановке плавки.

- Превышение концентрации CO свыше 2 % об. АСУ ТП формирует звуковую и световую сигнализацию, блокируется загрузка шихты, осуществляется продувка газового тракта инертным газом.

## Г.4 Охрана окружающей среды

Внедрение разрабатываемой системы непосредственно способствует выполнению требований природоохранного законодательства РФ:

- ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [5];

- ФЗ № 219-ФЗ от 21.07.2014 [20];

- Постановление Правительства РФ № 262 от 13.03.2019 [35].

Точный учёт концентраций SO2 и NOx в дымовом тракте позволяет минимизировать аварийные выбросы, обеспечить штатный режим работы сернокислотного цеха (степень конверсии SO2 свыше 99,5 %) и тем самым снизить эмиссию серосодержащих соединений в атмосферу. Передача данных в государственную систему мониторинга в режиме реального времени соответствует требованиям по обязательному автоматическому контролю выбросов для предприятий I категории НВОС.