1 Количество и типы полевых приборов (датчиков/измерителей, исполнительных устройств):

- Указать, сколько аналоговых датчиков температуры (термопары, СТС) задействовано («ТС-100: 4 шт.»).

- Сколько расходомеров (вихревой, электромагнитный) установлено и их тип (8″, 12″ и тд).

- Количество уровнемеров (поплавковых, ультразвуковых, радиометрических) и их условные обозначения.

- Сколько (и каких) шаровых или задвижечных клапанов (приводов) входит в систему.

- Показать дополнительные дискретные датчики (концевые выключатели, датчики пламени, сигнализаторы давления), тоже отразить их число и тип.

2 Протоколы и способы связи «датчик -- ПЛК»:

- Для каждого типа аналогового датчика указать способ передачи сигнала (4–20 mA, HART, Foundation Fieldbus, Profibus PA, Modbus RTU и тд).

- Для цифровых/дискретных датчиков (концевики, пожарные сигнализаторы) уточнить, является ли это сухим контактом, транзисторным выходом, RS-485 (Modbus), или, IO-Link.

- Если в системе есть pH-метры, анализаторы газа или весы, обозначить их интерфейс (RS-485, Ethernet/IP, OPC UA).

- При наличии устройств с «умным» интерфейсом (HART/FF) отметить, где расположен HART-мультиплексор или HART-коммуникатор.

3 I/O-модули ПЛК (S7-1500F) и их назначение:

- Перечислить, какие модули ввода/вывода установлены в раме ПЛК:

  - AI-модули (аналог-входы): артикул, количество каналов (SM 1231 AI, 8 каналов, 4–20 mA).

  - AO-модули (аналог-выходы): описание (SM 1232 AO, 4 канала, 0–10 V).

  - DI-модули (дискретные входы): артикул и число точек (SM 1234 DI, 16 каналов).

  - DO-модули (дискретные выходы): артикул и число точек (SM 1236 DO, 16 каналов, транзисторные).

  - Спецмодули (термопара/RTD, HART-модуль, счетчики импульсов) – если есть, указать модель и количество точек.

- Указать физические адреса/номера слотов (Slot 1, Slot 2 и тд) для каждого модуля, чтобы было понятно, где именно подключается та или иная линия.

4 Питание и резервирование:

- Источник питания ПЛК (PS S7-1500): напряжение (24 В DC), тип (PS S7-1500 10 A), а также наличие резервного блока питания или UPS.

- Схема питания полевых приборов: 24 В DC распределение, предохранители, клеммные блоки.

- Если реализована избыточность ПЛК (redundancy), указать два контроллера (CF 1500R) и соответствующие шины обмена.

5 Сетевые соединения и топология Ethernet/Fieldbus:

- Обозначить, какие каналы Ethernet использует S7-1500F (Profinet, MPI, PROFIBUS DP, OPC UA) и через какие коммутаторы/роутеры проходит связь.

- Явно отметить «Web-сервер -- ПЛК» - по какому протоколу (HTTP/HTTPS, REST-API, OPC UA, S7COMM).

- Указать, есть ли в схеме сетевой коммутатор (Ethernet-Switch), его модель и портовая конфигурация («Switch SCALA 16 × RJ45»).

- При наличии сегмента Profibus DP/PA/Profinet IO показать шину и устройства, подключенные к ней.

6 SCADA/АСУ ТП:

- Название или тип SCADA-системы, через которую станции инженера (АСУ ТП) обмениваются данными с контроллером (WinCC, Citect, AVEVA, INCON, ).

- Указать, по какому протоколу SCADA общается с ПЛК (OPC DA/UA, OLE DB, S7-TCP).

7 Оборудование оперативного контроля (HMI/OPC, панель оператора):

- Если есть отдельные панели оператора (HMI), показать их связь с сетью и контроллером, либо отметить, что функции HMI реализованы на рабочих станциях инженерной станции.

- Указать тип дисплеев, если они есть (SIMATIC TP1200, SIMATIC HMI Comfort).

8 Резервная система архивации и резервирования базы данных:

- Где хранится исторические данные (Historian, SQL-сервер)? Указать, MS SQL Server 2019, и дать схему резервирования (Backup-шлюз, NAS).

- Указать наличие RAID, кластеризации БД, репликации.

9 Взаимодействие с внешними системами:

- Если есть интеграция с MES (SAP PI, 1С Предприятие) или ERP, отметить интерфейс (XML, OLE, REST-API).

- Если необходимо отправлять данные на уровень корпоративной сети (CIO), показать канал связи (Firewall, DMZ).

10 Кабели и клеммники:

- Указать, что к каждому модулю ПЛК идут сигнальные кабели к клеммным блокам (Terminal Blocks), а далее к полевому оборудованию. Часто на структурных схемах рисуют «шинку» + клеммник.

- При необходимости отметить, какой стандарт экранирования использован (кручёная пара, экранированный кабель, витая пара, экранированный кабель для термопар).

11 Защита и изоляция:

- Наличие барьеров искрозащиты (для взрывозащищённых зон), если оборудование находится во взрывоопасной атмосфере. Указать «взрывозащищённый барьер», модель, зона (1/21, 2/22 и тд).

- Если применяются трансмиттеры с искрозащитой, обозначить I.S. трансмиттеры и барьеры.

12 Схема сигналов аварий/сигнализации:

- Показать, какие аварийные сигналы (сухие контакты, релейные выходы) идут на щит аварийной сигнализации или ПЛК. Их число и назначение («Авария ТП 1 – DO 1 на модуле SM 1236»).

- Указать наличие звуковой/световой сигнализации, системы оповещения персонала.

13 Краткая легенда/условные обозначения:

- Дать пояснения к условным графическим символам (датчик температуры – кружок с буквой «Т», клапан – зигзаг/линия с присоединением).

- Нумерация кабелей и проводников («Хвост кабеля 1: X1, клеммник TB1»).

14 Физические границы шкафов и распределительных щитов:

- Обозначить «ШУ ТП» (шкаф управления технологическим процессом), «ГРЩ», «ПС (щит питания)». Показать, что ПЛК и источники питания смонтированы в шкафу ШУ.

- Схема расположения клеммников и межсоединений между шкафами (кабельная магистраль).

15 Дополнительные функции безопасности:

- Если контроллер S7-1500F выполняет функции F-машины (Functional Safety), указать, что задействован Safety CPU, и какие сигналы безопасности (SIL 2/3) реализованы.

- Описание модулей безопасности (SM I/O для F-CPU), наличие резервирования входов/выходов безопасности.

16 Сетевая и кибербезопасность:

- Если используется Firewall или VLAN для сегментации сети, обозначить их на схеме (сетевой экран Cisco ASA, VLAN 10).

- Указание, что соединение Web-сервер -- PLC защищено протоколом TLS, VPN-туннелем или OPC UA с шифрованием.

17 Номенклатурные обозначения и документация:

- Номера клеммных цепей, маркеров проводов, номеров модулей ввода/вывода.

- Ссылки на спецификации кабелей (марка, сечение, количество жил).

- Даты и номера документации (ревизия схемы, версия проекта).

Пример итогового описания (в виде текста, сопровождающего схему)

1. Полевые приборы и исполнительные устройства:

• Датчики температуры: ТС-100 (термопара) – 4 шт., подключены к AI S7-1500F (M Slot 2, каналы 1–4, 4–20 mA).

• Расходомеры: вихревой расходомер F VX–250 – 2 шт., протокол HART, подключены через HART-мультиплексор к AI 4–20 mA.

• Уровнемеры ультразвуковые – 3 шт., выход 4–20 mA, подключены к AI Slot 3, каналы 1–3.

• Клапаны с электроприводом (двигатель ~24 V DC) – 5 шт., управляемые через DO Slot 4 (SM 1236, 16 каналов).

2. Протоколы связи:

• Аналоговые сигналы (AI/AO) – 4–20 mA, HART; HART-мультиплексор – MUX 340 (HART) между расходомерами и AI.

• Дискретные сигналы (DI/DO) – 24 V DC, транзисторный выход (PNP).

• Сетевые интерфейсы: Profinet -- Ethernet (100 Mbps) между S7-1500F и SCADA (WinCC Professional) и Web-сервером.

3. Структура ПЛК (Siemens S7-1500F):

| Модуль | Тип | Назначение | Физический адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| PS 7 10 A | Источник питания 24 V DC | ПЛК + I/O модули | Slot 0 |
| CPU 1515F-2 PN/DP | CPU с функциями безопасности | Контроль технологического процесса | Slot 1 |
| SM 1231 AI (8×4–20 mA) | Аналоговые входы | ТС, уровнемеры, расходомеры | Slot 2 |
| SM 1232 AO (4×0–10 V) | Аналоговые выходы | Регулирование заслонок, заслонок сирены | Slot 3 |
| SM 1234 DI (16×24 V DC) | Дискретные входы | Концевые и аварийные сигналы | Slot 4 |
| SM 1236 DO (16×24 V DC) | Дискретные выходы | Исполнители, внешние сигналы | Slot 5 |
| PM HF (HART-модуль) | HART Bridge | Связь с HART расходомерами | Slot 6 |

4. IT-инфраструктура и SCADA:

• Сеть Profinet: ПЛК -- SCADA (WinCC Professional 7.5) -- Web-сервер -- Станция инженера и станция инженеринга.

• Ethernet-коммутатор: SCALA 16 х RJ45 (коммутатор управляемый, VLAN 10 – «OT Network»).

• Web-сервер: Windows Server 2019, IIS, обеспечивает веб-просмотр архивных данных через HTTP/HTTPS.

• База данных: SQL Server 2019 (модель «Historian»), резервирование RAID 1, ежедневный бэкап.

5. Дополнительные узлы и защиты:

• Барьер искрозащиты «Pepperl+Fuchs IS-Barrier» между I.S. датчиками уровня и AI модулем.

• UPS для шкафа управления (ИБП – 24 В DC, 10 минут автономии).

• Firewall: Cisco ASA 5506 – сегментация сети OT/IT, защищённый VPN-канал для удалённого доступа.

• Система аварийной сигнализации: двумя релейными выходами CPU 1515F - Шкаф АСУ: DI 1 (DO 1).

6. Легенда и условные обозначения:

• ○ – датчик температуры (ТС), □ – уровнемер ультразвуковой, ─ – аналоговый кабель 4–20 mA, …

• Клеммники: TB1 (AI), TB2 (AO), TB3 (DI), TB4 (DO). Маркировка «X1.1», «X1.2» и т. д.

Таким образом дополненная структурная схема должна не только показывать сами компоненты (ПЛК, рабочие станции, датчики, исполнительные устройства), но и отображать:

- Количество и классификацию полевых приборов.

- Способы и протоколы передачи данных.

- Номера и типы I/O модулей ПЛК с привязкой к слотам и адресам.

- Сетевую топологию (протоколы, коммутаторы, VLAN, firewall).

- Систему питания и резервирования.

- Базу данных (архив, резервирование).

- Средства кибербезопасности (VPN, Firewall).

- Легенду условных графических обозначений.